Formular-cadru Propunere Tehnică

Numele Candidatului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: ,,Servicii de verificare, reparare, reincarcare si etichetare stingatoare de incendiu’’

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime din Documentatia de Atribuire,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică să fie intocmită conform tabelului de mai jos.

Tabel nr. 1

| Cerința minimă din Caietul de Sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței |
| --- | --- |
| [Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/document ce rezultă la finalul unei activități] | [Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime] |

Ofertant,

...........

| Nr. crt. | Nr. cap. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | II.1. | Denumire servicii | Servicii de verificare, reparare, reîncărcare şi etichetare stingătoare de incendiu. |  |  |
| 2 | II.2. | Cantitate | Cantităţile de servicii ce urmează a fi prestate, sunt evidenţiate în Anexele nr. 1, 2 la caietul de sarcini. |  |  |
| 3 | III.1 | Specificaţii tehnice minimale | Pentru limitarea pagubelor în cazul producerii unor incendii, locurile de muncă trebuie dotate conform reglementărilor tehnice, a Normelor specifice de Apărare Împotriva Incendiilor,și a O.M.A.I. Nr.135/2023/30.08.2023 cu intrare în vigoare de la data de 04.10.2023. Stingătoarele trebuie verificate periodic (la expirarea termenului de garanţie), trebuie reparate (dacă sunt identificate defecţiuni în cadrul operaţiunii de verificare), reîncărcate (la expirarea termenului de valabilitate al agentului de stingere sau după utilizare) şi etichetate. Termenele pentru efectuarea acestor operaţii, sunt reglementate în mod explicit în „Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu” aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 135/2023/30.08.2023. Pentru a realiza o verificare, reparare, încărcare şi etichetare corespunzătoare pentru stingătoare, trebuie ca toate activităţile menţionate să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile producătorului stingătorului de incendiu, utilizând aceleaşi mijloace tehnice specifice, acelaşi tip de agent de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum şi aceleaşi piese de schimb conform modelului certificat. a) Verificarea stingătoarelor de incendiu Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, în scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare. În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat. Operaţiunile specifice care trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt: - identificarea stingătorului (verificarea informaţiilor de pe etichetă şi marcajele aplicate prin poansonare); - verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenţei urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri); - verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia (se verifică dacă manometru este fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber şi dacă presiunea indicată este în limite acceptabile); - verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei (verificarea stării de integritate şi de funcţionare a furtunului/duzei de refulare; existenţa unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi); - verificarea stării de încărcare prin cântărire (cântărirea stingătorului, compararea masei obţinută cu masa stingătorului gol la care se adaugă încărcătura nominală). b) Repararea stingătoarelor Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personalul de specialitate al ofertantului, prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecţiuni, cu scopul repunerii acestuia în stare de funcţionare. Repararea are rolul de a face produsul să corespundă integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi de a prezenta siguranţă în exploatare. Repararea se realizează doar prin înlocuirea pieselor defecte cu altele noi. Nu face obiectul reparării, recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător cu certificate de conformitate pentru pieselor inlocuite care sa ateste provenienta lor (OE si/sau OEM), pentru care ofertantul garantează funcţionarea în condiţii de securitate maximă. În urma finalizării operaţiunilor de reparare, ofertantul va emite o declaraţie de conformitate, prin care declară pe proprie răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat. Operaţiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt: - identificarea defectelor ce trebuie înlăturate (desfacerea fitingurilor de pe recipientul stingătorului, îndepărtarea celor deteriorate şi înlocuirea cu altele noi; recipientul stingătorului nu face obiectul reparării); - verificarea la presiune a recipientului stingătorului (acolo unde este cazul), a supapei şi a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării, înlocuirea supapei şi a ansamblului furtun dacă sunt defecte; recipientul nemarcat nu se verifică, ci se propune la casare); - asigurarea de piese conforme modelului certificat; - înlocuirea pieselor defecte; - reasamblarea stingătorului (refacerea montajului şi presurizarea stingătorului). Notă: Ofertantul va întocmi un deviz de reparaţie pentru stingătoarele defecte ce urmează a fi reparate, pe care îl va înainta beneficiarului pentru a obţine acceptul acestuia. c) Reîncărcarea stingătoarelor Încărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personalul de specialitate al ofertantului cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu aste repus în stare de funcţionare în urma fie a descărcării prin utilizarea lui, fie ca urmare a descărcării accidentale, fie ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate a încărcăturii. Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare. În urma operaţiunilor de reîncărcare, ofertantul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere, că stingătoarele de incendiu (re)încărcate corespund integral cu modelul certificat. În cazul în care în urma operaţiunilor de reîncărcare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, fie la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare, fie la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu. Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agent de stingere similar cu cel original cu care a fost încărcat de producător şi cu care a fost certificat. Pentru stingătoarele cu pulbere se interzice reutilizarea pulberii rămasă în urma descărcării. Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acesteia, sunt: - depresurizarea stingătorului de incendiu (eliberarea presiunii sau presiunii reziduale); - demontarea stingătorului de incendiu; - curăţirea şi verificarea recipientului stingătorului şi a fitingurilor (folosind un dispozitiv de control), a ansamblului furtun şi/sau duze, a ansamblului cap dispozitiv de operare (la care curăţirea se face prin spălare sau sablare după caz); verificarea în detaliu a recipientelor pentru depistarea eventualelor urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri şi a filetelor (formă, dimensiune şi acoperire); - încărcarea buteliei cu agent propulsor (prin echiparea cu o nouă membrană calibrată), presupune încărcarea efectivă cu agent propulsor şi este urmată de închiderea buteliei, după care se efectuează cântărirea buteliei, inscripţionarea masei buteliei încărcate după ce aceasta a ajuns la nivelul cerut; totdeauna se va face corelarea cantităţii de agent propulsor cu cantitatea de agentul de stingere; - reîncărcarea numai cu acelaşi agent de stingere cu care a fost încărcat de producător, conform modelului certificat; - reasamblarea stingătorului (refacerea montajului) şi presurizarea stingătorului; - sigilarea stingătorului. Pentru toate substanţele chimice utilizate la reîncărcarea stingătoarelor se va prezenta Fişa Tehnică de Securitate a produsului, obligatoriu în limba română, reactualizată şi vizată de persoana responsabilă, conform Regulamentului Comunităţii Europene EC 453/2010 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). Atât piesele de schimb cât şi agenţii de stingere utilizate/utilizaţi, trebuie înscrise/înscrişi de către persoanele autorizate într-un registru de evidenţă întocmit în acest scop, cu menţionarea codului şi a producătorului acestora. Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost reîncărcate de către producător şi certificate, nu se mai admit la utilizare, urmând a fi propuse la casare. Ofertantul se obligă să asigure piesele de schimb și să efectueze serviciile de verificare, reparare, reîncărcare şi etichetare stingătoare de incendiu, conform Anexelor nr. 1 și 2. |  |  |
| 4 | III.2 | Cerințe privind calitatea | # Normele legale şi standarde de referință Se vor avea în vedere respectarea următoarelor acte normative, regulament și standarde : - O.M.A.I. Nr.135/2023/30.08.2023. - SR EN 3-7 Stingătoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare; - SR EN 3-8 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe privind construcţia, rezistenţa la presiune şi încercările mecanice pentru stingătoare a căror presiune maximă admisibilă este mai mică sau egală cu 30 bari şi care sunt conforme cu cerinţele din EN 3-7; - SR EN 3-9 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon; - SR EN 1866-1 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare; 2 - SR EN 1866-2 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1; - SR EN 1866-3 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerinţe de asamblare, de construcţie şi de rezistenţă la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerinţele din EN 1866-1. Calitatea fiecărui tip de produs utilizat la reîncărcarea stingătoarelor va fi atestată prin: - certificate de calitate - certificate de conformitate și certificate de garanție. Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. |  |  |
| 5 |  | Legislaţie |  |  |  |
| 6 |  | Acte normative |  |  |  |
| 7 |  | Standarde |  |  |  |
| 8. | III.3 | Cerinţe privind etichetarea şi marcarea | Etichetarea/marcarea stingătoarelor se efectuează în vederea recunoaşterii uşoare a datei efectuării verificării/încărcării şi a numelui societăţii care a efectuat operaţia respectivă. Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive realizate din material durabil, care vor conţine inscripţionări care nu se pot şterge o perioadă lungă de timp şi care vor fi rezistente la agenţii externi, ulei, apă, praf etc., în conformitate cu Articolul 23,Aliniatele1,2,3,4 din Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023. Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu va fi cel din Anexa nr. 2 la Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor aprobate prin O.M.A.I. Nr.135/2023/30.08.2023. |  |  |
| 9. | III.4 | Cerinţe privind transportul | Transportul stingătoarelor se va efectua gratuit de ofertant, atât la preluarea, cât şi la restituirea acestora de la compartimentele Gestiuni Depozite Materiale din cadrul fiecărui beneficiar nominalizat în Cap. I.2. în caietul de sarcini. Transportul se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea stingătoarelor. Fiecare transport va fi însoţit de documente care să ateste numărul şi tipul stingătoarelor, certificatul de garanţie, precum şi celelalte documente însoţitoare şi de atestare, potrivit prevederilor legale. |  |  |
| 10. | IV.1 | Loc de prestare | Serviciile se vor presta la sediul ofertantului, după ridicarea stingătoarelor de la adresele menţionate pentru fiecare beneficiar în subcapitolul I.2. al caietului de sarcini. Serviciile se vor efectua în baza unei note de comandă preliminară, emisă de fiecare beneficiar şi transmisă ofertantului. # Pentru fiecare lot/grupă de stingătoare preluat de la beneficiar, termenul de returnare a stingătoarelor verificate, reparate (dacă a fost cazul), reîncărcate şi etichetate, este de maximum 15 zile de la primirea la sediul ofertantului. După reîncărcare, stingătoarele vor fi însoţite de certificat de garanţie pentru fiecare tip de stingător. |  |  |
| 11. | IV.2 | Termen prestare | Prestarea serviciului se va efectua începând cu data înregistrarii contractului pe o perioada de 8 luni. |  |  |
| 12. | V. | Garanții | Termenul de garanţie pentru serviciile prestate trebuie să fie de minimum 12 luni din momentul verificării, reîncărcării şi reparării (dacă a fost cazul) şi va fi inscripţionat pe eticheta autocolantă de către ofertant pe fiecare stingător în parte. Piesele înlocuite vor avea garantie de minimum 12 luni de la receptie. În cazul în care în perioada de garanţie se constată de către beneficiar nefunctionarea, beneficiarul va proceda la întocmirea unui raport de neconformitate Anexa nr.3 la caietul de sarcini, care va fi înaintat ofertantului pentru însuşire, în care se va stabili un termen de remediere a neconformităților semnalate de maximum 5 zile de la constatare, ofertantul având obligaţia de a suporta cheltuielile pentru înlăturarea neconformităţilor şi pentru transportul la/de la sediul beneficiarului. Termenul de garanţie se prelungeşte cu timpul trecut de la data întocmirii şi înregistrării raportului de neconformitate, până la recepţia stingătorului reparat. |  |  |
| 13. | VI.1 | Documente şi documentaţii la propunerea tehnică | Anexele nr.1 și 2 la caietul de sarcini, completate de ofertant, fără valori financiare, devin anexe la propunerea tehnică. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare. |  |  |
| 14. | VI.2 | Documente şi documentaţii la recepție | - aviz de însoțire a mărfii; - documentaţii referitoare la ambalare, condiţii de transport şi depozitare (dacă este cazul); - certificat de conformitate; - certificat de garanţie; - lista cu piesele înlocuite odată cu prestarea serviciilor; - fișe tehnice pentru produsele înlocuite; - fişe tehnice de securitate conform Regulamentului Comunităţii Europene EC nr. 453/2010 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH); - certificate de conformitate pentru piesele inlocuite care sa ateste provenienta lor (OE si/ sau OEM. |  |  |
| 15. | VII.1 | Cerințe privind recepțiile | Recepţia se va face la sediul fiecărui beneficiar cu adresa specificata la subcap I.2. în caietul de sarcini. În acest sens, în vederea efectuării recepţiei serviciilor prestate, fiecare beneficiar va desemna prin dispoziţie scrisă o persoană sau mai multe persoane (responsabil tehnic) care va/vor verifica şi urmări serviciile prestate şi care va/vor avea ca obiectiv verificarea vizuală a integrităţii şi a etichetării/marcării şi verificarea prin sondaj a greutăţii încărcăturii. Recepţia se va efectua în maximum 4 zile pentru fiecare lot/grupă de stingătoare ridicat(ă) şi returnat(ă) de prestator, prin încheierea şi semnarea de către ambele părţi a unui proces verbal de recepţie în care se vor consemna atât activităţile prestate şi piesele înlocuite (dacă e cazul), cât şi datele şi activităţile efectuate la recepţie, inclusiv rezultatul testării prin sondaj a stingătoarelor; de asemenea se vor consemna şi documentele prezentate de prestator. Dacă se constată neconformități la loturile/grupele de stingătoare returnate (nu cele care nu pot fi reparate conformO.M.A.I.Nr.135/2023 din 30.08.2023, prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, să elimine toate neconformitatile constatate la receptie în maximum 10 zile de la constatare. În cazul în care prestatorul identifică stingătoare care nu mai îndeplinesc cerinţele de funcţionare, acesta va întocmi un proces verbal în care va consemna motivele pentru care nu mai sunt îndeplinite aceste cerinţe şi va recomanda beneficiarului casarea acestora. Acest proces verbal se va înainta reprezentantului responsabil din partea beneficiarului. Recepţia se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerinţelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini. |  |  |
| 16. | VII.2 | Teste | La receptie Testarea funcţionării stingătoarelor se va realiza prin sondaj, pe cheltuiala prestatorului; numărul stingătoarelor verificate va fi cuprins în intervalul 5-10% din totalul prezentat pentru recepţie; dacă jumătate din eşantionul verificat se dovedeşte a fi defect, comisia îşi rezervă dreptul de a refuza întregul lot, urmând ca prestatorul care a efectuat serviciile de reparare, verificare, încărcare şi etichetare, să remedieze cele constatate de comisie pe cheltuială proprie (reîncărcare, transport si/sau alte operaţii etc.), în termen de 5 zile de la data constatării. |  |  |
| 17. | VIII. | Alte cerințe | Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini se vor efectua în baza unei note de comandă preliminară, emisă de fiecare beneficiar şi transmisă prestatorului. Prestatorul va asigura necesarul de materiale consumabile şi piese de schimb pentru serviciile ce se impun a fi prestate. La nivelul beneficiarului se va desemna un responsabil cu urmărirea şi derularea contractului, care pe baza Procesului verbal de recepţie a serviciilor, va proceda la verificarea facturii înaintată de prestator şi în baza tarifelor contractate va face acceptul la plată a facturii, conform prevederilor clauzelor contractuale şi a procedurilor interne aprobate. De asemenea, acesta va proceda la centralizarea şi păstrarea tuturor documentelor (contract, facturi, procese verbale, documente puse la dispoziţie de prestator la recepţie etc.). Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin reglementări referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, a integrităţii corporale şi sănătatea salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Prestatorul va respecta toate prevederile legale şi normele tehnice de utilizare a aparatelor electrice folosite în activitatea sa. În acest sens, ofertantul va respecta: Legea nr. 319/2006 a securităţii si sănătăţii în muncă; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006;Legea nr. 307/2006 (Apărare împotriva incendiilor). |  |  |

Ofertantul va completa coloana „4” din tabel [fără a menționa „conform (sub)capitolul...”], respectiv coloana „5”.

Ofertant,

...........